DIRECŢIA ACHIZIŢII ŞI LOGISTICĂ

Caiet de sarcini

Asigurarea serviciilor de întreținere, reparații, asigurare RSVTI, supraveghere și piese de schimb pentru un număr de 4 (patru) ascensoare amplasate în sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

- localizare: sediul MM din Bd Libertății nr. 12, Sector 5, București

Perioada asigurării serviciilor: 8 luni (mai-decembrie 2020), cu posibilitatea prelungirii prin act adițional pe o perioadă de 4 luni (ianuarie-aprilie 2021).

Cerințele tehnice minime

Privind asigurarea serviciilor de întreținere, reparații, asigurare RSVTI, supraveghere precum și asigurarea pieselor de schimb pentru 4 (patru) ascensoare amplasate în sediul MMAP din Bd. Libertății nr. 12.

Menținerea în funcțiune la parametrii normali şi în condiții de siguranță a fiecărui ascensor, în conformitate cu Prescripții Tehnice R6-2002 ale ISCIR;

Serviciul de permanentă: de luni până vineri, intre orele 07:00-20:00, sâmbătă, duminică şi sărbătorile legale între orele 08:00-14:00

Dispecerat permanent accesibil pentru beneficiar la un nr. de telefon.

Intervenții operative prin personal de specialitate, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului:

- în maxim 10 minute de la sesizare, în cazul în care ascensorul s-a oprit cu persoane între etaje;

- în maxim 1 ora de la sesizare, pentru alte situații reclamate.

Inspecțiile periodice de specialitate a instalaţiei de ascensor, se realizează după cum urmeaza:

Revizii tehnice curente (1/luna), în cadrul cărora se vor executa cel putin urmatoarele operaţii:

- curăţirea troliului, camerei maşinii, camerei roţilor de conducere, cabinei şi puţului;

- completarea cu ulei a baii troliului şi a tuturor lagărelor;

- verificarea stării de uzura a lagărelor şi a bunei funcţionări a sistemelor de ungere;

- umplerea cu unsoare consistenta a ungatoarelor şi verificarea gresării;

- verificarea imbinărilor cu şuruburi de la troliu;

- stabilirea gradului de uzură al saboţilor frânei, verificarea funcţionării frânei şi reglarea acesteia;

- curaţirea şi reglarea inelelor colectoare şi a periilor electromotorului precum şi verificarea bunei stări a elementelor din cauciuc de la cuplajul elastic al troliului;

- verificarea şi reglarea strângerii rulmentului axial al reductorului melcat;

- stabilirea gradului de uzură al cablurilor de tracţiune a cabinei şi contragreutatii, al   cablului limitatorului de viteză, al cablului şi lantului de la selector, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice PT R 14;

- ungerea pieselor supuse frecării (balamale, dispozitive de închidere a uşilor cabinei, etc.);

- verificarea funcţionării normale a sistemului electric de forţă, comanda şi semnalizare;

- verificarea funcţionării componentelor de securitate în condţtiile stabilite de producător;

- verificarea şi reglarea sistemului de demaraj; verificarea siguranţelor fuzibile;

- verificarea şi reglarea opririi cabinei în staţii;

- verificarea uniformităţii întinderii cablurilor de tracţiune şi egalizarea acestora;

- verificarea uzurii ghidajelor (patine, role, etc.) cabinei şi contragreutatii;

- ungerea glisierelor cabinei şi contragreutaţii; spalarea glisierelor se va face cel puţin odata la 3 luni;

- verificarea sistemului de semnalizare optică şi acustica;

- verificarea funcționării normale a ascensorului după efectuarea întreținerii;

- verificarea existenței instrucțiunilor de exploatare si a plăcuțelor indicatoare a sarcinii nominale in cabina si pe ușile de  acces la put;

-consemnarea tuturor defecțiunilor constatate, a celor remediate şi, dacă este cazul, a pieselor de uzură înlocuite în registrul de supraveghere a ascensorului.

Asigurarea înlocuirii tuturor pieselor de schimb uzate sa fie inclusă în service-ul echipamentelor.

Ofertantul va trebui să propună o planificare a reviziilor tehnice curente (RTC) pe fiecare lună, pe zile şi intervale orare.

Efectuarea reviziilor generale se vor face conform P.T. ISCIR R6-2002 art. 8.3.8., 8.3.9., 8.3.10. (aceasta nu face obiectul contractului).

Asigurarea pieselor și a materialelor consumabile

Ofertantul va trebui sa precizeze piesele și materialele consumabile pe care le va asigura gratuit (vezi Anexă 1), în cadrul contractului de întreținere, cât și piesele care vor face obiectul unor comenzi suplimentare (vezi Anexă 2), și care vor fi achitate separat de tariful lunar de întreținere.

Ofertantul va trebui să asigure un stoc permanent de piese de schimb originale, pentru cele care intra în costul tarifului lunar de întreținere.

Pentru piesele de schimb care vor face obiectul unor comenzi suplimentare și care care nu sunt nominalizate în lista de piese înlocuite gratuit din Anexa 1, prestatorul nu va practica un adaos comercial mai mare de 10% față de prețul de achiziție de la furnizori. Prestatorul va prezenta achizitorului copie după documentul justificativ (factura de achiziție) din care să reiasă că nu practică un adaos comercial mai mare de cel menționat mai sus.

Ofertantul va trebui sa asigure garanția pieselor înlocuite minim 1 an de la data montării lor.

Manopera pieselor înlocuite, indiferent daca sunt sau nu incluse în tariful de întreținere, va fi gratuită.

* În cazul comenzilor suplimentare, notele de constatare pentru reparații vor fi înaintate spre aprobare achizitorului, pentru emiterea comenzilor. Valoarea serviciilor și pieselor se va regăsi în devizele întocmite la momentul respectiv. Comenzile vor fi întocmite de către Serviciul Logistică și PSI.

Asigurarea serviciilor de supraveghere şi verificare a instalațiilor supuse regimului ISCIR  conform legii 64/2008, cap IV, Art 15(2) pentru cele 4 ascensoare aflate în dotarea ministerului.

Alte precizări:

Achizitorul va dota camera mașinii cu un stingător cu praf si CO2.

Serviciile executate de prestator vor fi înscrise intr-un Registru de supraveghere, ce reprezintă baza întocmirii actului de “Confirmare a întreținerii”, ce trebuie vizat de reprezentantul achizitorului la finele fiecărei luni.

Ofertantul va prezenta o lista a pieselor de schimb de maxima uzura pentru care va prezenta prețul acestora şi discount-ul oferit.

Ofertantul va prezenta autorizația RSTVI a persoanei desemnate care se va ocupa de acest serviciu.

Menționăm faptul că Ministerul Mediului are în folosință 4 (patru) ascensoare, și anume:

- ascensor electric de persoane 6 persoane/9 stații  cu numărul de fabricație 29423/1989 și cartea instalației nr. B 16883;

- ascensor electric de persoane 6 persoane/9 stații cu numărul de fabricație 601B/2006 și cartea instalației nr. B 20836;

- ascensor electric de persoane 10 persoane/9 stații cu numărul de fabricație 29416/1989 și cartea instalației nr. B 16884;

- ascensor electric de persoane 10 persoane/9 stații cu numărul de fabricației 601A/2006 și cartea instalației nr. B 20835.

Oferta financiară va trebui să includă:

- valoarea lunară pentru serviciile de întreținere, reparații, asigurare RSVTI și supraveghere pentru cele 4 ascensoare. Valoare maximală estimată pentru serviciile de întreținere, reparații, asigurare RSVTI și supraveghere pentru cele 4 ascensoare este de 1.000 lei/lună fără TVA.

- oferta pieselor de schimb care pot face obiectul unor comenzi suplimentare și care va avea o valoare fixă pe toata perioada desfășurării contractului. Valoare maximală estimată pentru piesele de schimb din Anexa 2 - (Piesele de schimb care pot face obiectul unor comenzi suplimentare) este de 9.400,00 lei fără TVA.

ANEXĂ 1

Piesele de schimb și materialele consumabile care se vor asigura gratuit

| Nr. Crt. | Denumire piese de schimb |
| --- | --- |
| 1 | Captușeli cabină |
| 2 | Captușeli contragreutate |
| 3 | Inele distanțiere cabină și contragreutate (cutie ghidare) |
| 4 | Mufe |
| 5 | Pini |
| 6 | Ulei |
| 7 | Motorină |
| 8 | Lavete |

ANEXĂ 2

Piesele de schimb care pot face obiectul unor comenzi suplimentare

| Nr. Crt. | Denumire piese de schimb |
| --- | --- |
| 1 | Contactări 220V |
| 2 | Contactări 380V |
| 3 | Releu |
| 4 | Soclu releu |
| 5 | Buton cutii comanda |
| 6 | Contact uși |
| 7 | Contact jug cabină |
| 8 | Limitator viteză |
| 9 | Întinzător LV |
| 10 | Bloc relee termice |
| 11 | Role acționare uși |
| 12 | Placă electronică |
| 13 | Cama uși |
| 14 | Fotocelula |
| 15 | Ventilator |